- 竞争性发包文件

项目名称：重庆市渝东卫生学校电梯维护保养服务项目（第二次挂网）

采购人：重庆市渝东卫生学校

- 2020年3月10日

## 第一篇  竞争性发包邀请书

重庆市渝东卫生学校电梯日常维护保养服务项目进行竞争性发包招标，欢迎有资质的单位前来参加竞标。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 电梯数 （台） | 采购预算 （万元/年） | 最高限价（万元/年） | 投标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市渝东卫生学校电梯维护保养服务项目 | 2 | 1.344 | 1.344 | 0.1 |

### 二、资金来源

自筹资金，已到位。

### 三、竞标资质

（一）在本市从事电梯日常维护保养的单位须按国家规定取得特种设备安装改造维修许可证；

（二）在本市从事特种设备行业须办理工商注册登记；

（三）电梯作业人员须取得特种设备作业证书；

（四）报价人是法定代表人须提供身份证；如不是法定代表人须提供法人授权委托书及身份证复印件并加盖鲜章；

（五）本项目不接受联合体报价，不得转包。

1.以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为不合格，资质审查时须提供原件备查。

2.竞标单位如提供虚假资料，其成交资格将被取消，保证金不予退还，并按规定对其进行查处。

### 四、有关说明

（一）凡符合本采购项目投标资格条件的潜在投标人，请从即日起至投标截止时间止，在垫江县人民政府网站招标投标栏目（http://cqsdj.gov.cn/zfcg/zbtb/）自行下载询价文件、更正通知、答疑、补遗等。

（二）报名时间、地点及邀请竞价发包会议召开的时间、地点。

报名时间：2020年3月18日上午9点，报名地点：重庆市渝东卫生学校总务科办公室。

竞价发包会议召开的时间、地点：

时间：2020年1月20日上午9点30分，地点：重庆市渝东卫生学校会议室。

（三）竞标文件售价：无。

五、保证金

（一）本次竞价需缴纳竞标保证金1000元。

（二）缴纳方式：竞标人在递交竞标文件前现场将竞标保证金(现金装入未密封的加盖单位鲜章的信封内)足额缴纳给发包人,发包人当面清点无误后由竞标人现场密封，由发包人暂时保管。

（三）竞标保证金退还方式：第一中标候选人缴纳的竞标保证金转为履约保证金，本项目验收合格后由发包人一次性全额无息退还。其余竞标人缴纳的竞标保证金，由发包人当场签字退还。

（四）发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

1.投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

2.第一中标候选人经公示结束，被确定为中标人不按规定签约，或非不可抗力因素放弃中标权益的；

3.有意扰乱招投标活动秩序的；

4.其他违法违规行为的。

六、联系方式

发包人：重庆市渝东卫生学校

联系人：易老师     电  话：13896555231

监督人：重庆市渝东卫生学校办公室

联系人：白老师　　　电话：74512114

第二篇  竞标单位须知

一、竞标办法

本项目采用最低价中标竞标。投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标人。投标人根据要求，计算出该项目总价款一次性报价。

（一）关于报价。报价是指该项目总价款，所有费用纳入其中，不另计费。报价包括完成本项目所需的货物或服务购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，发包人不再补偿。特别报价中价格出现大写金额和小写金额不一致时以大写金额为准。

（二）关于成交。投标人所报的总价款经唱标，不超过本项目最高限价的报价为有效报价，按有效报价由低到高的顺序排列成交候选人顺序，排名第一的投标人为该项目的第一中标候选人，其报价为成交价。

如果排名第一的出现并列，按随机抽取原则由并列的排名第一者在到场的监督部门监督下现场抽取确定最终的中标候选顺序。

（三）当第一中标候选人放弃中标权益或因不可抗力书面提出不能履行竞标承诺，则经公示的后续两个中标候选人依序成为中标人。

二、无效报价

询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）投标人未按谈判文件规定提交足额投标保证金的；

（二）报价超出发包文件规定的最高限价

（三）投标报价用手工填写的；

（四）未按发包文件规定进行封装、签字、盖章等要求的；

（五）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有发包人不能接受的条件的。三、废标条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）投标人的报价超过了最高限价的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，发包任务取消的；

废标后，除发包任务取消情形外，应当重新组织发包。

四、合同签订

对拟确定的承包人进行公示五天（日历天），公示期满后2日内中标人与发包人签订合同，发包人不按期签订合同将由发包人取消其中标资格，并追究其给发包人带来的一切损失和责任。

五、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.投标人对成交结果有异议的，应当在成交公示发布之日起一个工作日内以书面形式向发包人提出质疑，并附相关证明材料。

2.投标人对发包文件中设置特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向发包人提出质疑。

（二）质疑答复

发包人将按照相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1.投标人对发包人的答复不满意或者发包人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

六、签订合同

（一）发包人与中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照发包文件确定的合同文本以及发包标的、规格型号、金额、数量、技术和服务要求等事项签订合同。

（二）发包文件、中标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如中标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，发包人将按照相关法律法规处理。

（四）发包人不得向中标人提出超出发包文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离发包文件确定的合同文本以及标的、规格型号、金额、数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，发包人改变中标结果，或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  项目技术需求

一、配备符合日常维护保养业务要求的技术人员、办公场地、施工设备、工具和检测设备；

二、有完善的《质量保证体系》和相关管理制度；

三、日常维护保养的工作计划：半月、季度，半年、年度；维修到达时间不得超过30分钟。

四、从事电梯日常维护保养业务的单位应得到电梯生产单位提供的技术支持、合作与备品配件的供应。

五、维保项目内容（备注：本次维保的电梯为无机房电梯，竞标人自行考虑保养项目）。

电梯定期保养项目表

（一）机房内检查及保养事项

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容及要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 机房通道、出入口门 |  | 1、通道应通畅无障碍物,应有适当的照明设施且有效 2、机房门应有告示牌,出入口锁紧装置要良好 3、机房内应清洁卫生,不得堆放非电梯用物品 | 15天 |
| 1.2 | 机房设施 |  | 1、机房内温度要维持5℃~40℃,天花板或窗户不应漏水 2、消防器材在有效期内 | 15天 |
| 1.3 | 滑轮间 |  | 1、滑轮间应有足够的固定照明,电源插座 2、滑轮间入口,急停开关动作可靠 3、滑轮间地面清洁无油污 | 3个月 |
| 1.4 | 手动盘车装置 |  | 1、手动盘车装置齐全,标识明确,操作说明清晰详细 2、制动器松闸板手应挂在制动器附近容易接近的墙上 | 1个月 |
| 1.5 | 配电盘,控制柜(屏) |  | 1、各开关装置及保险标识明确,工作可靠无异常 2、接触器,继电器等电器元件固定良好,工作可靠无异常 3、电子板插件固定要良好,表面无积尘,无异味 4、门锁及安全回路无短接线 5、设置有故障检测功能的微机电梯,检查故障记录并做相应处理 6、布线整齐,线槽盖板齐全,严密,接地良好 | 15天 |
|  |  |  | 1、各接线端子标志和编号清晰,并紧固,无氧化及接触不良 2、清洁卫生良好 | 1个月 |
|  |  |  | 各电气部件工作状态及检测点的工作参数符合产品说明要求 | 3个月 |
|  |  |  | 1、断错相保护功能正常 2、动力和控制回路的电气绝缘符合标准要求 | 12个月 |
| 1.6 | 曳引机 | 减速箱 | 1、表面无积尘及油污,油漆无剥落;箱体密封可靠,漏油无异常 2、运转时应无异常响声及振动 3、传动部件啮合状态良好,无异常温升 | 15天 |
|  |  |  | 油位正常,无杂质,按厂家要求定期更换 | 1个月 |
| 1.7 |  | 曳引轮 | 1、曳引轮绳槽无严重油垢,磨损无异常 2、正常运行时曳引轮与钢丝绳之间无严重滑移现象 3、曳引轮线槽磨损严重时,需满足曳引条件要求,并确认更换或监控使用 4、所设置的防止机械伤害的安全装置固定可靠,警告标识清晰 5、所设置的防止钢丝绳脱离装置应稳固 | 1个月 |
|  |  |  | 1、曳引轮在各负荷状态下的垂直度偏差不大于2mm | 12个月 |
| 1.8 |  | 轴承 | 应无异常发热,无异常声音 | 15天 |
|  |  |  | 按润滑要求定期加注 | 6个月 |
| 1.9 |  | 制动器 | 1、制动器动作灵活,各部件齐全并可靠固定,所设置的电气触点接触良好 2、制动轮光洁,无异常划痕,运行时无异响 3、制动器线圈表面无异常发热,电气接线可靠 4、制动器机械机构各相关尺寸按产品标准要求调整正确 5、制动器闸瓦工作可靠,磨损无异常,接近使用期限时应更换 | 15天 |
|  |  |  | 1、制动器解体清理,各运动部件选用规定润滑剂 2、解体清理装配完毕的制动器性能应满足相关制动要求 | 12个月 |
| 1.10 |  | 导向轮/复绕轮 | 1、旋转顺畅,无异常声响;绳槽无严重油垢,磨损无异常 2、所设置的防止机械伤害的安全装置固定可靠,警告标识清晰 | 1个月 |
| 1.11 |  | 电机 | 工作无异常发热和异常声响,表面清洁卫生 | 15天 |
|  |  |  | 定子线圈应清洁,无积尘 | 3个月 |
|  |  |  | 电机的接线端子固定可靠,接触良好,无明显氧化及锈蚀 | 6个月 |
| 1.12 | 编码器/测速电机 |  | 固定可靠,清洁卫生,转动灵活,无异常声响 | 15天 |
|  |  |  | 接线端固定可靠,接触良好 | 6个月 |
| 1.13 | 选层器 |  | 所设置的传动钢带受力均匀无扭曲,无裂痕或破损现象 | 15天 |
|  |  |  | 1、固定/运动各触点位置固定可靠,表面清洁,磨损值在允许范围内 2、电气接线标志清晰,接触良好,无明显氧化 | 1个月 |
| 1.14 | 限速器和安全钳 |  | 各运动部件转动灵活,无异常声响,铅封或漆封标记齐全,无移动痕迹 | 15天 |
|  |  |  | 1、钢丝绳及绳槽无严重油垢,磨损无异常 2、所设置的电气开关及触点工作可靠,接线良好 | 1个月 |
|  |  |  | 限速器,安全钳联动试验可靠;限速器可靠固定,垂直度偏差不大于0.5mm | 12个月 |
|  |  |  | 定期现场检测限速器各动作速度符合铭牌及标准要求 | 24个月 |
| 1.15 | 曳引机减震装置 |  | 限位挡块及缓冲橡胶齐全并固定可靠;橡胶表面无裂痕,老化现象 | 6个月 |
| 1.16 | 停电自动救援装置 |  | 1、所使用的蓄电池接线端子无明显的氧化腐蚀 | 1个月 |
|  |  |  | 2、定期检查其功能正常.如需停电检修,应采取措施,防止误动作 | 15天 |

（二）轿厢和对重检查及保养事项

| 序号 | 保养项目 | 保养内容及要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 轿内标示牌 | 1、轿内应有标明额定载重量,人数和制造单位的铭牌 2、电梯使用守则,紧急情况时联络电话 3、电梯注册登记标志（复印件，原件交予采购人保存） | 15天 |
| 2.2 | 轿厢壁 天花板 地板 | 1、轿内应清洁 2、不应存在严重的变形,磨损,生锈,腐蚀 3、如轿厢重新装修,不应使用易燃材料,且检查及调整平衡系数 | 15天 |
| 2.3 | 轿内操纵箱 显示器 | 1、按钮,开关无明显的老化,损伤,标记清晰,功能正常 2、所设置的轿内检修盒面板锁有效,检修盒内各开关功能正常 3、显示器表面无破损,显示状态正确无误 | 15天 |
| 2.4 | 轿厢照明 通风装置 | 轿厢内照明和通风装置工作应正常,轿内地板的照明度要在50Lx以上 | 15天 |
|  |  | 应定期检查及清洁轿厢风扇,风扇的轴承应定期注油润滑 | 3个月 |
| 2.5 | 轿厢门 地坎 护脚板 | 1、不应存在严重的变形,磨损,生锈,腐蚀 2、轿厢地坎及上坎清洁无积尘 3、轿门门门滑块齐全,无脱落 | 15天 |
|  |  | 1、护脚板符合标准要求并固定可靠 2、阻止关门所需的力不应大于150N 3、门扇与门扇,门扇与门框,地坎之间的间隙符合标准要求 4、轿门门滑块,轿门门挂轮,门挂板偏心轮检查磨损及间隙调整 5、不应出现因轿门滑块磨损而产生噪音 | 3个月 |
| 2.6 | 轿门开关 | 1、开关安装应紧固,无松动 2、开关动作位置应适当,开关动作时电梯不能启动或停止运行 3、如两扇轿门不是直接连接,副门锁也应正常动作 | 15天 |
| 2.7 | 门机系统 | 1、各部件固定可靠,运动机构传动灵活,润滑良好 2、开关门顺畅,无异响及卡阻 3、开,关门装置的传动链,带不应松驰和过度磨损 4、所设置的光电安全触板清洁无积尘,发射接收准确无误动作 | 1个月 |
|  |  | 1、接线端子标记清晰,固定可靠,接触良好,无明显氧化及锈蚀 2、机械安全触板相关尺寸调整符合产品要求 3、安全装置动作应迅速可靠;安全装置动作时轿门应反向开门,运转应平稳 4、开关门位置,速度传感装置工作正常 | 3个月 |
| 2.8 | 轿厢地坎、轿门边缘与井道壁之间的距离 | 不能超越规定尺寸150mm | 12个月 |
|  |  | 轿厢地坎与厅门地坎间隙,轿厢地坎与厅门门锁轮间隙检查符合标准 | 6个月 |
|  |  | 如装有井道壁防护网或防护板,防护网(板)不应松脱或损坏 | 3个月 |
| 2.9 | 紧急出口 | 1、出口门(窗)开,关顺畅,锁紧装置可靠有效并符合标准要求 2、出口门(窗)应附带开关,打开出口时电梯停止 3、出口门(窗)强度足够,不应破损 | 15天 |
| 2.10 | 轿门机械锁装置 | 1、应符合相关的动作条件,动作应灵活,可靠 2、如依靠电磁装置动作,电磁装置动作正常,温升不应过高 | 1个月 |
| 2.11 | 应急照明、警铃和电话 | 1、停电后应急照明装置应正常,并保证应急照明至少持续1小时 2、报警装置,通话装置的按钮标记清晰,功能正常 3、外部的警铃及电话等设置在管理员常驻的消防中心或值班室 4、为方便紧急救援,检修,机房与轿厢间应设置电话联络装置 | 15天 |
| 2.12 | 轿顶检修装置 | 1、轿顶检修装置应优先于其他一切检修装置 2、检修开关动作应灵活可靠 | 15天 |
| 2.13 | 轿顶停止开关 | 停止开关的动作要良好 | 15天 |
| 2.14 | 停层,平层装置 | 1、各平层感应器表面清洁无积尘,感应器与感应片的各相关尺寸符合要求 2、确认轿厢运行时产生的位移不会导致感应器与感应片碰撞 3、电气连线固定可靠,接触良好 | 1个月 |
| 2.15 | 轿顶照明及开关 | 轿顶照明,照明开关及防护罩应齐全并良好,有备用灯泡 | 15天 |
| 2.16 | 轿顶面、防护栏 | 1、轿顶面清洁无油污,防护栏应有足够强度和合适的尺寸 2、轿顶面各装置电气布线整齐 | 6个月 |
| 2.17 | 轿顶反绳轮 | 1、钢丝绳槽无严重油污,不应有过度磨损,绳轮转动灵活;轴承润滑良好,无异响 2、绳轮应有防护罩和挡绳装置,挡绳装置的位置合适 | 3个月 |
| 2.18 | 导靴(滚轮) | 1、运行时无异响,接触部(转动部)的磨损不应太大,润滑良好 2、导靴(滚轮)安装尺寸符合产品要求 3、轿顶,对重上油杯内油量充足且油杯不漏油不破损 | 1个月 |
| 2.19 | 机械选层器 | 1、机械选层器的钢带应张紧,接头固定良好 2、断带安全保护开关位置正确,功能正常 | 15天 |
| 2.20 | 称重装置 | 1、称重装置的安装位置正确,动作状态应良好 2、满载,超载信号所对应的电梯控制功能及相关声光信号正常 3、对于连续检测载重量变化的称重装置,应定期通过电脑数据检查是否正确 | 3个月 |
|  |  | 应定期调整称重装置的初始状态 | 12个月 |
| 2.21 | 对重 | 1、对重架的连接螺栓不应松动和生锈腐蚀 2、对重如有反绳轮,其绳槽磨损小,轴承润滑良好,无异常噪音 3、绳轮应有防护罩和挡绳装置,挡绳装置的位置合适 4、对重块应固定可靠,运行无异响 5、绳头连接装置应固定可靠;如用螺杆连接,应至少用两个并紧螺母,并用开口销锁紧 | 3个月 |

（三）井道,层门和候梯厅检查及保养事项

| 序号 | 保养项目 | 保养内容及要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 井道照明 | 井道照明应齐全 | 1个月 |
| 3.2 | 限速器钢丝绳 | 1、钢丝绳槽磨损在规定值以内 2、钢丝绳不应有断股现象,不应有过量的断丝和磨损 3、与安全钳拉杆的连接部位材料不应有过量的磨损,锈蚀 4、端接部组装应良好,应使用三个绳夹夹紧,夹绳方向应正确 | 6个月 |
| 3.3 | 主钢丝绳 | 1、钢丝绳的张力应均等,与平均值偏差不超过5% 2、钢丝绳不应有过多油污;不应有断股现象,断丝数不超过标准,不应有过量磨损 3、绳头连接装置的各部件齐全,固定可靠,紧固件无松动 | 3个月 |
| 3.4 | 导轨及支架 | 1、限速器,安全钳联动试验后,应将安全钳动作痕迹打磨平整 2、导轨及支架表面清洁,无严重油污及锈蚀 3、导轨撑架,压板的紧固件不应松动 | 12个月 |
| 3.5 | 强迫换速、限位、极限开关 | 1、开关紧固可靠,开关动作部位不应生锈,滚轮无严重磨损 2、开关动作位置要适当,符合产品产品要求 3、电气触点接触良好,各开关相应功能应正常 4、轿厢或对重接触缓冲器前极限开关应动作 | 3个月 |
| 3.6 | 厅门 | 1、门头清洁,无垃圾杂物,厅门不应严重变形,磨损,生锈,腐蚀 2、门开关动作应顺畅良好,无卡阻,异响 | 15天 |
|  |  | 1、厅门关门到位的电气保护装置功能正常 2、门扇采用间接机械联动时,被动门电气连锁保护装置功能可靠 3、在层门最不利位置,施加外力,门扇之间的间隙不超过30mm,且无停梯现象 | 1个月 |
|  |  | 1、厅门三角锁动作,复位灵活,开锁钥匙应经授权使用 2、厅门验证锁紧的电气保护装置功能正常,锁紧元件的最小啮合尺寸为7mm 3、门扇与门扇,门扇与门框,地坎之间的间隙符合标准要求 4、门锁滚轮的间隙及与开门刀的配合尺寸符合产品说明要求 5、门偏心轮检查及调整,门挂轮磨损检查 6、闭门器功能在各层工作正常 | 3个月 |
| 3.7 | 厅门地坎 | 厅门门脚胶齐全,无脱离 | 15天 |
|  |  | 1、厅门护脚板可靠固定,运行时不得与轿厢部件相摩擦 2、不应出现因厅门门脚胶磨损而发生的噪音 | 3个月 |
|  |  | 1、轿厢开门刀与厅门地坎间隙应在5-10mm 2、厅门地坎和轿厢地坎之间的间隙应符合产品产品及标准要求 | 12个月 |
| 3.8 | 随行电缆及附件 | 1、随行电缆两端应可靠固定,不应有打结及波浪扭曲现象 2、运行时随行电缆不应触及其他部件而导致磨损或损坏 3、轿厢完全压缩缓冲器后,电缆不得与底坑地面及其他部件接触 4、轿厢监控线与随行电缆同步捆绑时,必须确保不产生大的晃动和表面破损 | 6个月 |
| 3.9 | 大厅按钮及显示器 | 1、按钮,开关功能正常,且不应有显著的老化,损坏,卡阻现象 2、显示器的显示应正确,没有缺划,错划的现象 3、候梯厅应有足够照明(须与业主明确责任) | 15天 |
| 3.10 | 消防功能 | 消防迫降和消防员专用各项功能应正常,基站消防开关应有适当防护 | 3个月 |

（四）底坑检查

| 序号 | 保养项目 | 保养内容及要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 底坑停止装置 | 不应有显著的生锈,腐蚀现象,开关动作应正常可靠 | 15天 |
| 4.2 | 底坑爬梯 | 底坑爬梯固定可靠并方便人员安全进出 | 12个月 |
| 4.3 | 缓冲器 | 1、液压缓冲器被压缩后应能自动复位,完全复位后开关才能恢复正常 2、液压缓冲器的电气保护开关动作灵活,功能可靠 | 15天 |
|  |  | 1、液压式缓冲器的液量应正确 2、缓冲器顶面至轿厢,对重的距离应符合标准要求 | 3个月 |
|  |  | 缓冲器固定可靠,无生锈,腐蚀现象 | 6个月 |
| 4.4 | 安全钳 | 1、安全钳及联动机构各部件齐全,无过量磨损及损坏 2、安全钳各楔块与导轨间隙均匀并符合产品产品要求,夹紧位置正确 3、安全钳各部件无过多油污,应定期清洁 | 3个月 |
| 4.5 | 限速器钢丝绳张紧轮,坠陀及保护开关 | 1、限速器钢丝绳张紧轮坠陀不应离地过低 2、钢丝绳断裂或松弛时应确保能使保护开关正确动作 3、电梯运行中不应存在显著的振动,噪音现象 | 15天 |
| 4.6 | 底坑地面 | 保持良好的清洁状态,防水良好,无渗水漏水现象或消防水倒灌现象 | 15天 |
| 4.7 | 补偿链或补偿绳 | 1、补偿绳的张紧轮装置及行程限制开关固定,位置正确,开关功能可靠 2、补偿链或补偿绳无破损及断裂，无生锈和腐蚀现象； | 15天 |
|  |  | 1、补偿绳张紧力充分均匀,电梯运行时补偿链或补偿绳不应离地过低 2、补偿绳的张紧轮不应离地过低，也不应脱出导向轨道 | 3个月 |
|  |  | 补偿链或补偿绳两端固定可靠,补偿链二次保护装置正确可靠 | 6个月 |

（五）整机功能检查

| 序号 | 保养项目 | 保养内容及要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 年度整机检查 | 1、标准要求的检测项目 2、厂家要求的检测项目 | 12个月 |

六、付款方式：本项目签订合同维保1年后支付至合同金额的50%；维保服务期满后经业主验收合格后支付至合同金额的100%。

第四篇 响应文件格式

资格证明文件袋封面及文件首页格式：

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

中标人全称：                          （盖章）

中标人代码：                    （采用《全国组织机构代码编制规则》（对于企业）或《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（对于事业）或《公民身份号码》（对于个体））

法定代表人或授权代理人：                    （签字）

竞标时间：      年   月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

资格证明文件袋内装入以下内容

一、资格证明文件

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证明书（格式）

3、法定代表人授权委托书（格式）

4、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

### 一、资格证明文件

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    话：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- 1.3营业执照副本复印件

- 1.4参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：                   （发包人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合发包人要求的投标资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

- （三）其他应提供的资料

二、经济文件

（一）竞争性报价函

（二）报价一览表；

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（发包人名称）：

我方收到____________________________（竞标项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争投标。

1、愿意按照竞争发包文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争发包文件的一切规定和要求及竞标办法。

5、在整个竞标过程中，我方若有违规行为，接受按照投标有关规定给予惩罚。

6、我方若成为中标人，将按照贵方要求及时签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争投标文件规定，交纳要求的保证金。如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书后，向发包人交纳竞标文件中规定的相关费用。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）报价一览表

投标人名称：

| 发包项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 报价（小写） | 交货期 | …… |
| 报价报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人全称：                            法人授权代表：

（投标人公章）                          （签字）